## Slide 1
修士論文研究 9月進捗報告
PV余剰電力を考慮した BEV／エンジンバス混成運用の配車・充電計画
各月1週・平日5日＋土休日2日の運用比較
2026年9月15日 電力システム研究室 劉 承洋
1/23
12週の物理・会計検証が完了。季節別の傾向と残る課題を報告
診断結果 ／ 最適性・年間効果の検証と研究採用は未完了
Notes: 今回は、各月から曜日構成を揃えた1週間を選び、12週間の運用を比較した結果を報告します。12週すべての物理・会計検証が完了しました。一方、最適性や季節全体への一般化はまだ主張しません。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 2
研究背景
修士論文 進捗報告
2/23
交通分野の脱炭素化に向けて電気バスの導入が進む一方、営業所では次の3つを同時に満たす必要がある。
運行
決められた便を
欠かさず走らせる
充電・設備
充電器の制約と
受電ピークを考える
PVの活用
時間で変わるPVを
できるだけ有効に使う
研究のねらい
便の担当と、充電時刻・電源をまとめて考える。
全便運行を守り、PV・蓄電池を活用する。
診断結果 ／ PV・蓄電池と混成バスの運用を対象とする
Notes: 研究の目的は前回と共通です。便を欠かさず運行する制約の下で、車種の担当と充電・電源の使い方を考えます。今回の受電200 kWは有料超過を許す契約基準であり、物理的な上限ではありません。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 3
前回からの変更点
一日・2種類のPV入力から、曜日構成を揃えた月別12週へ
今回の前進：週を通した運用を、全12か月で検算できた
対象・期間・探索条件が異なるため、前回との費用差を改善率とは扱わない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
3/23
項目 | 前回の資料 | 今回の結果
期間・比較 | 一日 × 高PV／低PV | 7日 × 12か月（84日分）
対象 | 平日264便・16路線 | 渋21〜23・1,704便／週
曜日 | 同じ平日時刻表 | 平日5日＋土曜1日＋日曜1日
物理検証 | SOC上限に不一致あり | 全12週：違反0件
蓄電池の終端 | 初期残量へ戻す | 最低残量を守る（在庫減少あり）
受電200 kW | 受電上限として説明 | 契約基準。超過は500円/kWh
Notes: 前回は高PV・低PVの一日比較でした。今回は2025年の各月から1週を選び、全便運行と電力・会計の整合を週間単位で確認しています。前回のSOC不一致を含む古い数値は、新しい結果へ混ぜていません。BESSの終端条件と受電超過の扱いが変わったことも明示します。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 4
実験対象と週の選び方
弦巻営業所・渋21〜23／各月内で完結する月曜〜日曜
祝日を含まない週をカレンダーから選び、PVや費用で選び直さない
各月1週は月平均の推定ではない。冬は同一年の12・1・2月の非連続な週。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
4/23
月 | 2025年の選択期間 | 平日 / 土 / 日
1月 | 01/06〜12 | 5 / 1 / 1
2月 | 02/03〜09 | 5 / 1 / 1
3月 | 03/03〜09 | 5 / 1 / 1
4月 | 04/07〜13 | 5 / 1 / 1
5月 | 05/12〜18 | 5 / 1 / 1
6月 | 06/02〜08 | 5 / 1 / 1
月 | 2025年の選択期間 | 平日 / 土 / 日
7月 | 07/07〜13 | 5 / 1 / 1
8月 | 08/04〜10 | 5 / 1 / 1
9月 | 09/01〜07 | 5 / 1 / 1
10月 | 10/06〜12 | 5 / 1 / 1
11月 | 11/10〜16 | 5 / 1 / 1
12月 | 12/01〜07 | 5 / 1 / 1
Notes: 公平性として揃えたのは曜日構成と運行・設備条件です。各月の最初の、祝日を含まない月内完結の月曜から日曜を選びました。年末年始や祝日がある月は後の週になります。同じ便原本、1,704便、営業便の代理距離13,925.43 kmを確認しました。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 5
運行・車両・設備の共通条件
全月で同じ原本・車両パラメータ・充電器・予測モデルを使用
週の始めは同じ初期状態。運行を続けながら、充電と電源配分を更新する
営業便距離は座標による代理値。2026年時刻表を2025年の日付へ対応させた診断。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
5/23
分類 | 設定 | 読み方
運行 | 1,704便／週・15分 × 672区間 | 平日5日・土日各1日
車両 | 入力BEV35台・ICE25台 | 使用台数は配車で決まる
BEV | 314 kWh・90 kW／台・SOC20〜90% | 週末に所定の残量へ復元
充電設備 | 90 kW × 10基・各1ポート | V2Gは使用しない
PV／BESS | PV定格1,000 kW／BESS 6,000 kWh | BESS出力900 kW
BESS残量 | 初期3,000・下限1,200・上限4,800 kWh | 終端を初期へ戻す制約はない
PV予測／需要 | 2024年学習のclimatology／固定電費 | 気温による空調需要は未入力
Notes: 入力はBEV35台とICE25台ですが、毎週全60台を使うことを強制していません。15分で計算し、1時間ごとに残りの充電を更新します。BEVは週末の残量復元を守り、BESSは最低残量を守る条件です。両者を同じ終端条件として説明しないことが大切です。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 6
研究手法：前日計画と1時間ごとの更新
配車を決めた後、PVの変化に合わせて残り時間の充電を更新
毎時の更新で配車は固定し、先頭1時間の実行を168回つなぐ
二段階解法の実行可能解であり、配車と充電の統合全体最適性は保証しない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
6/23
段階 | 決めること・使う情報 | 出力
1 入力の固定 | 時刻表・車両・料金・PV履歴と予測 | 同じ比較条件を記録
2 前日：配車の探索 | BEV／ICEの担当便、実行可能な接続 | 便の担当を固定
3 前日：充電の計算 | 充電器、PV・BESS・系統の利用 | 週間の初期計画
4 毎時更新 | 現在残量とPV情報を反映 | 先頭1時間を実行として採用
5 週間の検算 | 全便、SOC、充電器、電力収支、台帳 | 各168時間・672区間を照合
Notes: Stage 1は便の担当を決める配車側の探索です。Stage 2はその配車に対する充電・PV・蓄電池の計画を求めます。その後、毎時残りの充電計画を更新し、実際のPVを反映して先頭1時間だけを採用します。最後に168時間の計画全体と費用を独立に検算します。前回の22案比較と同じ実験ではありません。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 7
計算の完了と検証結果
同じ固定ソース版で12週を新規実行し、全週の独立監査が通過
全12週で、未担当便・SOC違反・充電器違反は0件
物理・会計の通過は、最適性・研究採用・先生の承認を意味しない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
7/23
確認項目 | 今回の結果 | 確認範囲
全12週の計算 | 12 / 12週 | 各週168時間・672区間
全便運行・物理 | 1,704便／週・違反0件 | SOC・時間接続・充電器・燃料
確定会計 | 日別台帳との差 ≤ 0.000001円 | 電力・燃料・使用費・契約超過
接続候補 | 実行可能な接続の除外0 | 全接続を保持
コード・原本 | 開始前後clean・同じSHA | 固定7c7c2334・旧結果の混在なし
Notes: 12週すべてで168時間の更新と672区間の実行が完了しました。物理検証では未担当便、時間重複、SOC上下限、充電器の容量や同時利用などを検査しています。確定費用と日別台帳の差は1e-6円以内です。旧版で成功した週は流用せず、同じ固定版で全12週を実行しました。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 8
月別のPV発電量と利用先
発電量を「バスへ直接」「BESSへ充電」「抑制」に分ける
7月は発電32.0 MWh／週、そのうち44.1%を抑制
BESSへの充電はPV利用に含むが、全量が同じ週にバスへ届いたとは限らない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
8/23
Chart: PV発電の行き先
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
バスへ直接 | 2.1011 | 1.8926 | 2.4285 | 1.2935 | 2.906 | 3.001 | 2.261 | 2.1495 | 2.7684 | 2.6209 | 2.4315 | 2.1158
BESSへ充電 | 11.559 | 15.7022 | 8.8243 | 15.4881 | 12.5291 | 13.7281 | 15.6352 | 14.715 | 13.0604 | 12.4539 | 9.4825 | 11.4036
抑制 | 2.0435 | 3.7459 | 3.603 | 9.572 | 11.1888 | 14.8442 | 14.1301 | 13.6732 | 11.9496 | 2.1942 | 3.9332 | 2.0762
Notes: 7月は選択12週で最も発電が多い一方、14.1 MWh程度を抑制しています。3月は発電14.9 MWhで最少でした。発電量だけで費用を説明せず、いつ使えるか、どれだけ蓄電池へ回るかを見ます。抑制の原因を設備容量だけに断定することはできません。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 9
購入電力量と受電ピーク
電力量は積算値、ピークは最大15分平均電力
3月：購入7,794 kWh・ピーク849 kW／7月：1,746 kWh・227 kW
契約基準200 kWは超過料金を伴う基準値。設備の物理的な受電上限ではない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
9/23
Chart: 購入電力量
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
系統購入 | 5.6217 | 2.1235 | 7.7941 | 2.7067 | 3.9819 | 2.8048 | 1.7464 | 2.7238 | 3.6195 | 4.2942 | 7.3024 | 5.6954
Chart: 最大15分平均受電
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
受電ピーク | 256.786 | 200 | 849.4416 | 420.0001 | 358.573 | 244.106 | 227.008 | 419.9999 | 270 | 209.643 | 234.7813 | 263.7068
Notes: 購入量は3月が最多、7月が最少で、差は約6,048 kWhです。月によってピークの違いもあり、購入量が少なければ必ずピークが小さいという関係ではありません。3月の最大ピークがいつ発生したかは補足21ページで確認します。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 10
費用の内訳：車両使用費と変動する費用
全月で20,000円／台日。使用車両日数は205〜206台日／週
総費用の88〜98%は車両使用費。季節差は内訳と併せて読む
PV・BESS設備費、蓄電池劣化費、運転士費等は含まない。投資採算の比較ではない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
10/23
Chart: 確定週間費用
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
総費用 | 431.6254 | 422.2735 | 466.4503 | 437.8269 | 434.4278 | 424.8325 | 421.8569 | 439.1754 | 432.0854 | 426.927 | 442.4602 | 444.2187
Chart: 車両使用費以外
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
電力 | 16.865 | 6.3706 | 23.3822 | 8.1201 | 11.9457 | 8.4144 | 5.2391 | 8.1715 | 10.8584 | 12.8824 | 21.9072 | 17.0862
燃料 | 3.6318 | 3.7385 | 3.5955 | 4.2249 | 3.647 | 3.647 | 3.8528 | 3.6842 | 3.7837 | 3.6318 | 3.5304 | 3.8424
CO₂ | 0.33753 | 0.16436 | 0.44692 | 0.20348 | 0.25488 | 0.19602 | 0.14825 | 0.19399 | 0.24019 | 0.27115 | 0.42064 | 0.34464
契約超過 | 0.79104 | 0 | 27.0257 | 13.2785 | 6.5803 | 0.57508 | 0.61671 | 15.1257 | 5.2031 | 0.14163 | 4.602 | 10.9454
Notes: 左は総費用で、約422万円から466万円です。大部分は車両使用費なので、右の使用費以外の内訳も示しました。3月は契約超過費が大きく、11月や12月は電力費も増えています。係数が一定でも、使用車両日数が205と206で2万円変わる点に注意します。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 11
季節別の結果：各季節の選択3週を比較
平均費用・平均購入量と、季節内の範囲を併記
夏の平均購入量は2,425 kWh／週、秋は5,072 kWh／週
各3週の記述統計。季節全体の期待値、連続21日間、統計的な季節効果ではない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
11/23
季節 | 費用［万円／週］ | 購入量［kWh／週］ | 購入量の範囲 | PV抑制率
冬 | 432.7 | 4,480 | 2,124〜5,695 | 14.9%
春 | 446.2 | 4,828 | 2,707〜7,794 | 35.9%
夏 | 428.6 | 2,425 | 1,746〜2,805 | 45.3%
秋 | 433.8 | 5,072 | 3,619〜7,302 | 29.7%
費用は週平均、PV抑制率は各季節3週の合計発電量に対する比率
Notes: 夏は選択3週の平均購入量と費用が最も低く、PV抑制率は最も高い結果です。春は3月の大きな費用とピークの影響を受けています。冬も2月の購入量が少なく、季節内のばらつきがあります。そのため季節の平均だけで順位を一般化しません。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 12
3月と7月：週間費用差は44.6万円
選択12週の費用最大・最小を、同じ費用項目で比較
3月の契約超過費は27.0万円。使用費以外の費用の約50%を占める
配車・PV予測誤差・探索結果も異なるため、差額をPV単独の削減効果とは呼ばない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
12/23
項目［円／選択週］ | 3月3日週 | 7月7日週 | 3月 − 7月
車両使用費 | 4,120,000.00 | 4,120,000.00 | 0.00
購入電力費 | 233,821.69 | 52,391.09 | 181,430.60
燃料費 | 35,954.95 | 38,527.87 | -2,572.92
CO₂費用 | 4,469.15 | 1,482.46 | 2,986.70
契約超過費 | 270,256.72 | 6,167.13 | 264,089.59
合計 | 4,664,502.52 | 4,218,568.55 | 445,933.97
Notes: 費用最大の3月と最小の7月は、どちらも車両使用費412万円です。総費用差44.6万円は電力・燃料・CO2・契約超過費の差で説明できます。3月の超過料金は約27万円で、車両使用費を除いた費用の半分を占めます。PVだけの効果を分けるには、同じ配車などを固定した追加比較が必要です。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 13
3月と7月の週間推移：PVと系統購入
15分の確定実行値を1時間単位に合計して表示
総量の違いに加え、PVがある時間と購入が必要な時間の対応を確認する
縦軸は1時間当たりの電力量。15分平均の最大受電ピークとは区別する。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
13/23
Chart: 2025-03-03開始週
Chart: 2025-07-07開始週
Notes: 各点は1時間に発電・購入した電力量です。1週間の始めを0時間とし、24時間ごとに日が変わります。3月には開始直後に購入が集中し、7月には日中の発電量が大きい日が並びます。この図だけで充電集中の原因や最適な設備容量を断定しません。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 14
BESS残量：毎週の初期在庫を使う条件
設備6,000 kWh／初期3,000 kWh／許容範囲1,200〜4,800 kWh
全12週の在庫減少は1,786.6〜1,800.0 kWh。連続運用の節約へ外挿しない
前回の「初期残量へ戻す」条件とは異なる。BEVの週末復元条件とは別。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
14/23
Chart: BESSエネルギー残量
下限1,200 | 1200 | 1200
上限4,800 | 4800 | 4800
Notes: 図は3月と7月のBESS残量を同じ軸で示しています。上下限は守っていますが、終端は初期より低くなっています。各週を同じ初期残量から独立に開始しているため、毎週同じ在庫を無料で取り出せるような年間計算はできません。連続運用や始終端一致は今後の検証条件です。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 15
BEV／ICEの担当と使用台数
入力60台に対し、各週に使用したユニークな車両は32台
4月はBEV25＋ICE7台、他の11週はBEV26＋ICE6台
同じ台数でも担当便は異なる。台数だけからPV効果や配車の同一性を判断しない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
15/23
Chart: 使用車両［週内のユニーク台数］
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
BEV | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
ICE | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Chart: 担当便数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
BEV | 1571 | 1569 | 1562 | 1539 | 1569 | 1569 | 1557 | 1566 | 1564 | 1571 | 1565 | 1563
ICE | 133 | 135 | 142 | 165 | 135 | 135 | 147 | 138 | 140 | 133 | 139 | 141
Notes: 1週の使用台数は毎日使用した台数の合計とは異なります。週に一度でも使用した車両は32台ですが、使用車両日数は205または206です。BEV担当便は1539便から1571便で月ごとに違います。前回の28台と21台という一日比較を今回の結果へ流用していません。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 16
計算時間と最適性の到達度
前日処理の保存実測値と、配車側Stage 1のgapを区別する
前日処理は約445〜461秒。Stage 1 gapは84.6〜85.2%で目標未達
gapは週間確定費用の誤差率ではない。同一条件baselineの速度比較も未実施。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
16/23
Chart: 前日処理の実測
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
day_ahead_seconds | 447.0773 | 458.3333 | 461.2015 | 445.2412 | 452.2775 | 450.3606 | 453.4347 | 450.2857 | 452.3662 | 458.8219 | 449.8283 | 457.9867
項目 | 全月共通
前日全体の上限 | 900秒
配車／充電の上限 | 各120秒
毎時更新の上限 | 15秒／回
seed / threads | 42 / 12
Stage 1目標gap | 10%
Notes: 前日処理の時間は各ケースsummaryのday_ahead_secondsを用いました。これはsolver内部時間だけを意味しません。Stage 1のgapは目標10%に届いておらず、得られた実行可能解を比較している状態です。12週を完走したことと、最適性を証明したことは別です。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 17
今回の結果から言える範囲
曜日構成を揃えた12週の記述的比較として報告
物理・会計の完了を示し、季節一般・年間効果・PV単独の因果は主張しない
研究採用BLOCKED：最適性、正式fleet来歴、実距離等の未解消条件を維持。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
17/23
論点 | 今回確認できたこと | 残る制限
比較の公平性 | 各週5平日＋土日、同じ運行・設備 | 月1週。3月は月平均GHI比−35.2%
季節の入力 | 2025年PV履歴と2024年学習予測 | 空調需要なし・2026年時刻表
エネルギー・費用 | 物理制約と確定台帳を照合 | BESS在庫使用・設備／劣化費等なし
最適性・因果 | 得られた実行可能解を比較 | gap未達・配車や予測誤差も異なる
研究採用 | 再現用コード・入力・結果の紐づけ | 正式fleet、代理距離、既存資料の残件
Notes: 三つの大きな制限があります。第一に月1週のため天候の偏りがあり、3月は月平均より日射が35.2%少ない週です。第二に気温による空調負荷が未入力で、2026年時刻表を使う診断です。第三に初期BESS在庫と費用範囲、最適性未達があるため、年間費用や設備採算にそのまま拡張できません。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 18
今回のまとめと次の検証
12週の実行結果から、PVの使い残しと受電ピークを次の論点へ
曜日構成を揃えた全12週で運用が成立し、費用差の内訳を説明できた
以下は今後の比較案。効果が確認済みという意味ではない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
18/23
観察した結果 | 次に確かめること
夏：購入2,425 kWh／週、PV抑制45.3% | 同じ気象・配車で、充電時刻とBESS条件を比較
3月：受電849 kW、契約超過費27.0万円 | 最大受電を抑える政策の費用・運行への影響
各週：BESS初期在庫を約1,800 kWh使用 | 始終端一致または連続運用で再比較
月1週・Stage 1 gap未達 | 複数週の頑健性と、探索・baselineを検証
Notes: 今回の成果は、12週すべてで物理と会計を確認した運用比較を得られたことです。夏は買電が少ない一方でPV抑制が大きく、3月は受電集中と超過費が目立ちます。まず同じ気象・配車を固定し、受電ピークと充電時刻を変える比較を行うと、その効果を切り分けられます。BESS終端条件と連続運用、比較週数の拡充、最適性の改善は別に検証します。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 19
補足：月別の確定値（1月から6月）
費用は確定会計、電力は672区間の実行値から集計
全週で1,704便・168時間・物理違反0件を確認
表示は丸め値。原本JSONに丸め前の値と出典SHAを保存。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
19/23
月 | 費用［万円］ | 使用［台日］ | 購入［kWh］ | ピーク［kW］ | PV抑制率
1月 | 431.63 | 205 | 5,621.7 | 256.8 | 13.0%
2月 | 422.27 | 206 | 2,123.5 | 200.0 | 17.6%
3月 | 466.45 | 206 | 7,794.1 | 849.4 | 24.3%
4月 | 437.83 | 206 | 2,706.7 | 420.0 | 36.3%
5月 | 434.43 | 206 | 3,981.9 | 358.6 | 42.0%
6月 | 424.83 | 206 | 2,804.8 | 244.1 | 47.0%
Notes: 質問時に月別の数値を確認するための表です。費用の合計には車両使用費、電力、燃料、CO2、契約超過を含みます。台日は日ごとの使用台数の合計です。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 20
補足：月別の確定値（7月から12月）
費用は確定会計、電力は672区間の実行値から集計
全週で1,704便・168時間・物理違反0件を確認
表示は丸め値。原本JSONに丸め前の値と出典SHAを保存。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
20/23
月 | 費用［万円］ | 使用［台日］ | 購入［kWh］ | ピーク［kW］ | PV抑制率
7月 | 421.86 | 206 | 1,746.4 | 227.0 | 44.1%
8月 | 439.18 | 206 | 2,723.8 | 420.0 | 44.8%
9月 | 432.09 | 206 | 3,619.5 | 270.0 | 43.0%
10月 | 426.93 | 205 | 4,294.1 | 209.6 | 12.7%
11月 | 442.46 | 206 | 7,302.4 | 234.8 | 24.8%
12月 | 444.22 | 206 | 5,695.4 | 263.7 | 13.3%
Notes: 質問時に月別の数値を確認するための表です。費用の合計には車両使用費、電力、燃料、CO2、契約超過を含みます。台日は日ごとの使用台数の合計です。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 21
補足：3月の受電ピークは初日01:15
2025年3月3日01:15〜01:30／実行済みの15分平均値
充電849.4 kW ＝ 系統849.4 ＋ PV 0.0 ＋ BESS 0.0 kW
正電力の充電は10台。夜間集中の理由や、他の実行可能な計画の優劣は未検証。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
21/23
Chart: 3月3日の受電
契約基準200 kW | 200 | 200
確認項目 | 値
ピーク時刻 | 01:15〜01:30
系統購入量 | 212.36 kWh／15分
正電力の充電 | 10台
PV / BESS | 0.0 / 0.0 kW
週間超過費 | 270,257円
Notes: 3月の最大ピークは昼ではなく、初日の1時15分です。この15分には10台が正の電力で充電し、全量を系統から購入していました。BESSが放電しなかった事実は確認できますが、その理由を容量不足や帰庫時刻と断定してはいけません。元の制約と他の候補を比較して原因を調べる必要があります。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 22
補足：全月共通の探索設定と費用定義
途中失敗の週だけを設定変更して採用することはしない
新しい設定を固定した後、全12週を最初から実行した
探索設定は実行段階で固定。失敗後の後処理修正・物理許容値の緩和はなし。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
22/23
探索設定 | 値
前日 / 毎時のMethod | 1 / 0
MIPFocus | 1
Presolve / Aggregate | 0 / 0
FeasibilityTol / IntFeasTol | 各1e−9
全接続候補 | 除外なし
費用項目 | 設定
電力 / 軽油 | 30円/kWh / 150円/L
車両使用 / CO₂ | 20,000円/台日 / 1円/kg
契約超過 | 200 kW超過量 × 500円/kWh
PV / BESS設備費 | 今回の計上0
蓄電池劣化費 | 今回の計上0
Notes: 前日充電はMethod1、毎時はMethod0とし、どの月も同じ規則を使いました。両方MIPFocus1、PresolveとAggregateは0、制約と整数の許容値は1e-9です。これらは数値求解の設定で、物理制約を緩めたものではありません。旧版の1〜10月や1〜7月の成功週は今回の集計には混ぜていません。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。

## Slide 23
補足：用語と今回の出典
結果の原本を追跡できる形で、数値と説明を対応させる
本文の結論は固定7c7c2334の12週だけに基づく
前回の資料は構成と見た目を参照。旧版の実験数値は今回の結果へ合算していない。
修士論文 進捗報告 ｜ 2026年9月15日
23/23
用語 | 本資料での意味
BEV / ICE / BESS | 電気バス／エンジンバス／定置用蓄電池
kWh / kW | 期間内の電力量／15分平均電力
台 / 台日 | 週内のユニーク車両数／日ごとの使用台数の合計
PV利用 / 抑制 | バス直結＋BESS充電／使わず抑えたPV
Stage 1 gap | 配車側目的の最適性指標。確定費用の誤差率ではない
結果・定義：SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.md / .json
週選択・条件：SHIBU21_23_MONTHLY_FAIR_WEEKS_20260914.md
月全体との日射比較：SHIBU21_23_MONTHLY_IRRADIANCE_CONTEXT_20260914.md
Notes: BEVは電気バス、ICEはエンジンバス、BESSは定置用蓄電池です。PV利用は直接充電とBESS充電の和で、BESS放電を再加算しません。前回資料に掲載された先行研究の数値は今回の実験と条件が異なるので、この資料では直接比較していません。原本へのリンクは下記と各ページのノートに記載しています。
出典：docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。各週の最終費用は rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。原本パスとSHAは同JSONのsource_evidence、追加集計：tmp/monthly_progress_20260915/evidence.json。月1週を選んだ記述的な診断比較であり、研究採用はBLOCKED。